地区名はテプラ
で対応予定
FM告知接点
制御信号　無電圧メイク接点入力(フォトカプラ絶縁入力)
短絡電流　約4mA　※外部電源12V時
サイレンテスト
FM告知接点
・
(屋外特定地域のみ)
・
操作パネル
合計32接点
サイレンのみ再生
FM告知用
・
・
・
■町1
■町2 ■町3 ■町4 ■町5 ■町6 ■町7 ■町8
合計32接点
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
+ｻｲﾚﾝﾃｽﾄ
ン1
ン2
ン3
ン4
ン5
ン6
ン7
ン8
+強制終了
+コモン
・
▲町1
▲町2 ▲町3 ●町1 ●町2 ●町3■地区1■地区2
中央電子製接点
・
・
FM告知接点
IP伝送
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
・
接点遅延装置
合計３２接点
入力装置
ン9
ン10
ン11
ン12
ン13
ン14
ン15
ン16
中央電子製接点
・
【屋外・屋内全て】
・
×5
合計32接点
(最大128接点)
・
■町
■町
出力装置
■町
固定音声
■町
■町 ■町
■町 ■町
・
(7接点×5)
・
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
(最大128接点)
・
【緊急放送】
合計32接点
ン17
ン18
ン19
ン20
ン21
ン22
ン23
ン24
＋コモン
(サイレンは無)
■町
■町
・
■町
■町
■町
■町 ■町 ■町
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ボタ
ン25
ン26
ン27
ン28
ン29
ン30
ン31
ン32
メール発報
強制終了
強制
放送
サイレン
装置用
終了
開始
テスト
・
メール発報装置×2
・
メールサーバへ
(24接点×2)
合計32接点
・
定型文送信
・
この装置は
必須ですか？
この装置はND-IOTRに
IOTR-DO16CNを
複数枚実装したものですか？
例えば■町1のボタンを押した時に
メール発報装置接点入力
①シンクレイヤ機器用接点(■町1)
特注操作パネル
電圧接点入力／無電圧接点入力
②メール発報装置用接点(■町1)
ポート数　8CH (DIN A0～A3, B0～B3)
条件
上記2接点を出す形
コモン　4CH／コモン
入力電圧　DC12V～24V±10% (DC10.8V～26.4V)
※複数地区選択は今回は出来なくてOK
接点遅延装置
・ボタンを押すとボタンに対応した端子台接点がON(スタンバイ)
入力閾値　ON ： DC10V以上
・放送開始ボタンを押す事で、該当の接点がON
　　　　　 OFF ： DC3V以下
条件
　(ボタン1を押していた場合は、端子1(FM告知)と端子35(メール発報用)の接点がON)
入力電流　約2.5mA～5mA
　※放送開始ボタンが点灯中は強制終了以外のボタン操作は出来ない
入力インピーダンス　約6kΩ
・サイレン音が終わってから接点が入るようにしたい
・ボタンを押してから放送終了するまで該当のボタンが点灯する
入力フィルタ　Through/1ms/5ms/20ms （コモン毎に設定）
　※最大2分ぐらい遅延させられれば。
・一度選択したボタンは放送開始ボタンを押す前であれば、再度押す事で解除可能
ソフト割り込み　チャネル毎に設定 （立ち上がり・立ち下がりエッジ選択可）
・放送開始後**秒後放送終了(各接点OFF、各LED点灯OFF)する(**は設定可能)　※5分程度まで
絶縁方式　フォトカプラ絶縁
・ボタン押下後、放送開始ボタンが押されなかった場合は、1分後に全ての条件を解除する
絶縁耐圧　DC500V 1分間, 外部端子～内部回路間
・地区を間違えて放送した場合、強制終了ボタンを長押し(2秒程度)する事で、各接点が終了し、放
接点入力専用電源　絶縁電源出力 ： DC24V, 供給能力 Max.100mA
送終了となる
コネクタ　スクリューレス端子台(Sato Parts : ML-700-NH-10P)
・サイレンテストボタンは地区放送と同じ扱いとする。
・接点用端子台はカバーなどで保護できるようにする(配線用の口は設ける)
・机に置く想定
・AC100Vで動作(3ピン想定)